## TUBOS CON GAS NATURAL
Tabla para cálculo de diámetros de tubos
FORMULA POOLE
Gas Natural
Caudales en m3/h para diferentes diámetros y longitudes
Densidad: |  |  | 0.65
Caida de presión prevista: |  |  | 10 mmca
Longitud | Tubos, diámetros externos (de) e internos (di) en mm
cañeria | de 20,00 | de 25,00 | de 32,00 | de 40 00 | de 50,00
en m | di 13,24 | di 18,19 | di 24,94 | di 33,00 | di 42,80
1 | 5.5943 | 12.3768 | 27.2439 | 54.8672 | 105.1085
2 | 3.9558 | 8.7518 | 19.2644 | 38.797 | 74.3229
3 | 3.2299 | 7.1458 | 15.7293 | 31.6776 | 60.6844
4 | 2.7972 | 6.1884 | 13.622 | 27.4336 | 52.5542
5 | 2.5019 | 5.5351 | 12.1838 | 24.5374 | 47.0059
6 | 2.2839 | 5.0528 | 11.1223 | 22.3995 | 42.9104
7 | 2.1145 | 4.678 | 10.2972 | 20.7379 | 39.7273
8 | 1.9779 | 4.3759 | 9.6322 | 19.3985 | 37.1615
9 | 1.8648 | 4.1256 | 9.0813 | 18.2891 | 35.0362
10 | 1.7691 | 3.9139 | 8.6153 | 17.3505 | 33.2382
12 | 1.6149 | 3.5729 | 7.8646 | 15.8388 | 30.3422
14 | 1.4951 | 3.3079 | 7.2812 | 14.6639 | 28.0914
16 | 1.3986 | 3.0942 | 6.811 | 13.7168 | 26.2771
18 | 1.3186 | 2.9173 | 6.4215 | 12.9323 | 24.7743
20 | 1.2509 | 2.7675 | 6.0919 | 12.2687 | 23.503
22 | 1.1927 | 2.6388 | 5.8084 | 11.6977 | 22.4092
24 | 1.1419 | 2.5264 | 5.5611 | 11.1997 | 21.4552
26 | 1.0971 | 2.4273 | 5.343 | 10.7604 | 20.6135
28 | 1.0572 | 2.339 | 5.1486 | 10.3689 | 19.8636
30 | 1.0214 | 2.2597 | 4.974 | 10.0173 | 19.1901
32 | 0.98895 | 2.1879 | 4.8161 | 9.6993 | 18.5807
34 | 0.95942 | 2.1226 | 4.6723 | 9.4097 | 18.026
36 | 0.93239 | 2.0628 | 4.5407 | 9.1445 | 17.5181
38 | 0.90752 | 2.0078 | 4.4195 | 8.9006 | 17.0508
40 | 0.88454 | 1.957 | 4.3076 | 8.6753 | 16.6191
42 | 0.86322 | 1.9098 | 4.2038 | 8.4662 | 16.2186
44 | 0.84338 | 1.8659 | 4.1072 | 8.2715 | 15.8457
46 | 0.82484 | 1.8249 | 4.0169 | 8.0897 | 15.4974
48 | 0.80747 | 1.7864 | 3.9323 | 7.9194 | 15.1711
50 | 0.79116 | 1.7504 | 3.8529 | 7.7594 | 14.8646
55 | 0.75434 | 1.6689 | 3.6736 | 7.3983 | 14.1728
60 | 0.72223 | 1.5978 | 3.5172 | 7.0833 | 13.5694
65 | 0.69389 | 1.5352 | 3.3792 | 6.8054 | 13.0371
70 | 0.66865 | 1.4793 | 3.2563 | 6.5579 | 12.5629
75 | 0.64598 | 1.4292 | 3.1459 | 6.3355 | 12.1369
80 | 0.62547 | 1.3838 | 3.046 | 6.1343 | 11.7515
85 | 0.60679 | 1.3425 | 2.955 | 5.9512 | 11.4006
90 | 0.58969 | 1.3046 | 2.8718 | 5.7835 | 11.0794
95 | 0.57397 | 1.2698 | 2.7952 | 5.6293 | 10.7839
100 | 0.55943 | 1.2377 | 2.7244 | 5.4867 | 10.5108
105 | 0.54595 | 1.2079 | 2.6587 | 5.3545 | 10.2575
110 | 0.5334 | 1.1801 | 2.5976 | 5.2314 | 10.0217
115 | 0.52167 | 1.1541 | 2.5405 | 5.1164 | 9.8014
120 | 0.51069 | 1.1298 | 2.487 | 5.0087 | 9.595
125 | 0.50037 | 1.107 | 2.4368 | 4.9075 | 9.4012
130 | 0.49066 | 1.0855 | 2.3894 | 4.8122 | 9.2186
135 | 0.48148 | 1.0652 | 2.3448 | 4.7222 | 9.0463
140 | 0.47281 | 1.046 | 2.3025 | 4.6371 | 8.8833
145 | 0.46458 | 1.0278 | 2.2625 | 4.5565 | 8.7288
150 | 0.45678 | 1.0106 | 2.2245 | 4.4799 | 8.5821
155 | 0.44935 | 0.99413 | 2.1883 | 4.407 | 8.4425
160 | 0.44227 | 0.97848 | 2.1538 | 4.3376 | 8.3096
165 | 0.43552 | 0.96354 | 2.1209 | 4.2714 | 8.1827
170 | 0.42907 | 0.94926 | 2.0895 | 4.2081 | 8.0615
175 | 0.42289 | 0.9356 | 2.0594 | 4.1476 | 7.9455
180 | 0.41698 | 0.92252 | 2.0306 | 4.0896 | 7.8343
185 | 0.4113 | 0.90996 | 2.003 | 4.0339 | 7.7277
190 | 0.40586 | 0.89791 | 1.9765 | 3.9805 | 7.6254
195 | 0.40062 | 0.88632 | 1.951 | 3.9291 | 7.527
200 | 0.39558 | 0.87518 | 1.9264 | 3.8797 | 7.4323

## TUBOS CON GAS PROPANO
Tabla para cálculo de diámetros de tubos
FORMULA POOLE
Gas PROPANO
Caudales en m3/h para diferentes diámetros y longitudes
Densidad: |  |  | 1.52
Caida de presión prevista: |  |  | 10 mmca
Longitud | Tubos, diámetros externos (de) e internos (di) en mm
cañeria | de 20,00 | de 25,00 | de 32,00 | de 40 00 | de 50,00
en m | di 13,24 | di 18,19 | di 24,94 | di 33,00 | di 42,80
1 | 3.6583 | 8.0937 | 17.8158 | 35.8796 | 68.7342
2 | 2.5868 | 5.7231 | 12.5976 | 25.3707 | 48.6024
3 | 2.1121 | 4.6729 | 10.2859 | 20.7151 | 39.6837
4 | 1.8292 | 4.0468 | 8.9079 | 17.9398 | 34.3671
5 | 1.6361 | 3.6196 | 7.9674 | 16.0459 | 30.7389
6 | 1.4935 | 3.3042 | 7.2733 | 14.6478 | 28.0606
7 | 1.3827 | 3.0591 | 6.7337 | 13.5612 | 25.9791
8 | 1.2934 | 2.8615 | 6.2988 | 12.6854 | 24.3012
9 | 1.2194 | 2.6979 | 5.9386 | 11.9599 | 22.9114
10 | 1.1569 | 2.5594 | 5.6338 | 11.3461 | 21.7356
12 | 1.0561 | 2.3364 | 5.143 | 10.3576 | 19.8418
14 | 0.97773 | 2.1631 | 4.7615 | 9.5892 | 18.37
16 | 0.91458 | 2.0234 | 4.4539 | 8.9699 | 17.1835
18 | 0.86228 | 1.9077 | 4.1992 | 8.4569 | 16.2008
20 | 0.81803 | 1.8098 | 3.9837 | 8.0229 | 15.3694
22 | 0.77996 | 1.7256 | 3.7983 | 7.6496 | 14.6542
24 | 0.74675 | 1.6521 | 3.6366 | 7.3239 | 14.0303
26 | 0.71746 | 1.5873 | 3.494 | 7.0366 | 13.4799
28 | 0.69136 | 1.5296 | 3.3669 | 6.7806 | 12.9895
30 | 0.66792 | 1.4777 | 3.2527 | 6.5507 | 12.5491
32 | 0.64671 | 1.4308 | 3.1494 | 6.3427 | 12.1506
34 | 0.6274 | 1.3881 | 3.0554 | 6.1533 | 11.7878
36 | 0.60972 | 1.3489 | 2.9693 | 5.9799 | 11.4557
38 | 0.59346 | 1.313 | 2.8901 | 5.8204 | 11.1502
40 | 0.57843 | 1.2797 | 2.8169 | 5.6731 | 10.8678
42 | 0.56449 | 1.2489 | 2.749 | 5.5363 | 10.6059
44 | 0.55151 | 1.2202 | 2.6858 | 5.4091 | 10.3621
46 | 0.53939 | 1.1933 | 2.6268 | 5.2902 | 10.1343
48 | 0.52803 | 1.1682 | 2.5715 | 5.1788 | 9.9209
50 | 0.51737 | 1.1446 | 2.5195 | 5.0741 | 9.7205
55 | 0.49329 | 1.0913 | 2.4023 | 4.838 | 9.2681
60 | 0.47229 | 1.0449 | 2.3 | 4.632 | 8.8735
65 | 0.45376 | 1.0039 | 2.2098 | 4.4503 | 8.5254
70 | 0.43725 | 0.96738 | 2.1294 | 4.2884 | 8.2153
75 | 0.42243 | 0.93458 | 2.0572 | 4.143 | 7.9367
80 | 0.40901 | 0.9049 | 1.9919 | 4.0115 | 7.6847
85 | 0.3968 | 0.87788 | 1.9324 | 3.8917 | 7.4553
90 | 0.38562 | 0.85315 | 1.8779 | 3.782 | 7.2452
95 | 0.37534 | 0.83039 | 1.8279 | 3.6812 | 7.052
100 | 0.36583 | 0.80937 | 1.7816 | 3.588 | 6.8734
105 | 0.35702 | 0.78986 | 1.7386 | 3.5015 | 6.7078
110 | 0.34881 | 0.7717 | 1.6987 | 3.421 | 6.5535
115 | 0.34114 | 0.75474 | 1.6613 | 3.3458 | 6.4095
120 | 0.33396 | 0.73885 | 1.6263 | 3.2753 | 6.2745
125 | 0.32721 | 0.72392 | 1.5935 | 3.2092 | 6.1478
130 | 0.32086 | 0.70986 | 1.5625 | 3.1469 | 6.0284
135 | 0.31486 | 0.69659 | 1.5333 | 3.088 | 5.9157
140 | 0.30919 | 0.68404 | 1.5057 | 3.0324 | 5.8091
145 | 0.30381 | 0.67214 | 1.4795 | 2.9796 | 5.7081
150 | 0.2987 | 0.66084 | 1.4547 | 2.9296 | 5.6121
155 | 0.29384 | 0.6501 | 1.431 | 2.8819 | 5.5209
160 | 0.28922 | 0.63986 | 1.4085 | 2.8365 | 5.4339
165 | 0.2848 | 0.63009 | 1.387 | 2.7932 | 5.3509
170 | 0.28058 | 0.62076 | 1.3664 | 2.7518 | 5.2717
175 | 0.27654 | 0.61182 | 1.3467 | 2.7122 | 5.1958
180 | 0.27268 | 0.60327 | 1.3279 | 2.6743 | 5.1231
185 | 0.26897 | 0.59506 | 1.3098 | 2.6379 | 5.0534
190 | 0.2654 | 0.58718 | 1.2925 | 2.603 | 4.9865
195 | 0.26198 | 0.5796 | 1.2758 | 2.5694 | 4.9222
200 | 0.25868 | 0.57231 | 1.2598 | 2.5371 | 4.8602

## ACCESORIOS LONGIT EQUIV
CONFORME A LA NAG E 210 ARTICULOS 5.8 Y 5.8.1
ACCESORIOS | Le | Φ Externo | Φ Equivalentes | Φ Nominal | Φ Nominal | Φ Equival | Φ Externo | Φ Equivalentes
| en ml | en m | en Nº | en pulgadas | en mm | en Nº | en m | en Nº
Union Normal 20 mm | 0.3688 | 0.02 | 18.4398 | 0.5 | 13 |  | 0.02 | 18.4398
Union Normal 25 mm | 0.24247 | 0.025 | 9.6987 | 0.75 | 19 |  | 0.025 | 9.6987
Union Normal 32 mm | 0.4085 | 0.032 | 12.7656 | 1 | 25 |  | 0.032 | 12.7656
Union Normal 40 mm | 0.23672 | 0.04 | 5.918 | 1.25 | 32 |  | 0.04 | 5.918
Union Normal 50 mm | 0.23398 | 0.05 | 4.6796 | 1.5 | 38 |  | 0.05 | 4.6796
Codo Normal a 45º 20 mm | 0.51852 | 0.02 | 25.9258 | 0.5 | 13 | 14 | 0.02 | 25.9258
Codo Normal a 45º 25 mm | 0.58341 | 0.025 | 23.3362 | 0.75 | 19 | 14 | 0.025 | 23.3362
Codo Normal a 45º 32 mm | 0.6684 | 0.032 | 20.8875 | 1 | 25 | 14 | 0.032 | 20.8875
Codo Normal a 45º 40 mm | 0.68246 | 0.04 | 17.0616 | 1.25 | 32 | 14 | 0.04 | 17.0616
Codo Normal a 45º 50mm | 0.31515 | 0.05 | 6.3029 | 1.5 | 38 | 14 | 0.05 | 6.3029
Codo Normal a 90º 20 mm | 0.95316 | 0.02 | 47.6581 | 0.5 | 13 | 30 | 0.02 | 47.6581
Codo Normal a 90º 25 mm | 0.85611 | 0.025 | 34.2443 | 0.75 | 19 | 30 | 0.025 | 34.2443
Codo Normal a 90º 32 mm | 1.1907 | 0.032 | 37.2081 | 1 | 25 | 30 | 0.032 | 37.2081
Codo Normal a 90º 40 mm | 1.0041 | 0.04 | 25.103 | 1.25 | 32 | 30 | 0.04 | 25.103
Codo Normal a 90º 50 mm | 1.4216 | 0.05 | 28.4315 | 1.5 | 38 | 30 | 0.05 | 28.4315
Codo 90º con rosca hembra 20 x 1/2 | 0.65117 | 0.02 | 32.5584 | 0.5 | 13 | 30 | 0.02 | 32.5584
Codo 90º con rosca hembra 25 x 1/2 | 0.39773 | 0.025 | 15.9092 | 0.5 | 13 | 30 | 0.025 | 15.9092
Codo 90º con rosca hembra 25 x 3/4 | 0.76769 | 0.025 | 30.7074 | 0.75 | 19 | 30 | 0.025 | 30.7074
Codo 90º con rosca hembra 32 x 3/4 | 0.54321 | 0.032 | 16.9754 | 0.75 | 19 | 30 | 0.032 | 16.9754
Codo 90º con rosca hembra 32 x 1 | 0.89938 | 0.032 | 28.1057 | 1 | 25 | 30 | 0.032 | 28.1057
Codo 90º con rosca hembra 40 x 1 | 0.85443 | 0.04 | 21.3608 | 1 | 25 | 30 | 0.04 | 21.3608
Codo 90º con rosca hembra 40 x 1 1/4 | 1.0041 | 0.04 | 25.103 | 1.25 | 32 | 30 | 0.04 | 25.103
Codo 90º con rosca hembra 50 x 1 1/4 | 1.0041 | 0.05 | 20.0824 | 1.25 | 32 | 30 | 0.05 | 20.0824
Codo 90º con rosca hembra 50 x 1 1/2 | 2.5282 | 0.05 | 50.5637 | 1.5 | 38 | 30 | 0.05 | 50.5637
Cupla Reduccion HH 25 a 20 mm | 0.32884 | 0.025 | 13.1535 | 0.5 | 13 | 10 | 0.025 | 13.1535
Cupla Reduccion HH 32 a 20 mm | 0.32884 | 0.032 | 10.2762 | 0.5 | 13 | 10 | 0.032 | 10.2762
Cupla Reduccion HH 32 a 25 mm | 0.5247 | 0.032 | 16.397 | 0.75 | 19 | 10 | 0.032 | 16.397
Cupla Reduccion HH 40 a 25 mm | 0.4905 | 0.04 | 12.2624 | 0.75 | 19 | 10 | 0.04 | 12.2624
Cupla Reduccion HH 40 a 32 mm | 0.50616 | 0.04 | 12.654 | 1 | 25 | 10 | 0.04 | 12.654
Cupla Reduccion HH 50 a 32 mm | 0.50616 | 0.05 | 10.1232 | 1 | 25 | 10 | 0.05 | 10.1232
Cupla Reduccion HH 50 a 40 mm | 0.51749 | 0.05 | 10.3497 | 1.25 | 32 | 10 | 0.05 | 10.3497
Buje reduccion MH 40 a 25 mm | 0.4453 | 0.04 | 11.1326 | 0.75 | 19 | 20 | 0.04 | 11.1326
Buje reduccion MH 40 a 32 mm | 0.71836 | 0.04 | 17.959 | 1 | 25 | 20 | 0.04 | 17.959
Buje reduccion MH 50 a 32 mm | 0.53838 | 0.05 | 10.7675 | 1 | 25 | 20 | 0.05 | 10.7675
Buje reduccion MH 50 a 40 mm | 0.571 | 0.05 | 11.4199 | 1.25 | 32 | 20 | 0.05 | 11.4199
Transicion Hembra 20 x 1/2 | 0.40394 | 0.02 | 20.197 | 1/2 | 13 | 0 | 0.02 | 20.197
Transicion Hembra 25 x 1/2 | 0.15942 | 0.025 | 6.3769 | 0.5 | 13 | 0 | 0.025 | 6.3769
Transicion Hembra 25 x 3/4 | 0.39732 | 0.025 | 15.8927 | 0.75 | 19 | 0 | 0.025 | 15.8927
Transicion Hembra 32 x 1 | 0.30329 | 0.032 | 9.4778 | 1 | 25 | 0 | 0.032 | 9.4778
Transicion Hembra 40 x 1 1/4 | 0.47136 | 0.04 | 11.7841 | 1.25 | 32 | 0 | 0.04 | 11.7841
Transición Hembra 50 x 1 1/2 | 0.49792 | 0.05 | 9.9583 | 1.5 | 38 | 0 | 0.05 | 9.9583
Transicion Macho 20 x 1/2 | 0.3688 | 0.02 | 18.4398 | 1/2 | 13 | 0 | 0.02 | 18.4398
Transicion Macho 25 x 1/2 | 0.15224 | 0.025 | 6.0898 | 0.5 | 13 | 0 | 0.025 | 6.0898
Transicion Macho 25 x 3/4 | 0.3619 | 0.025 | 14.4762 | 0.75 | 19 | 0 | 0.025 | 14.4762
Transicion Macho 32 x 1 | 0.52593 | 0.032 | 16.4354 | 1 | 25 | 0 | 0.032 | 16.4354
Transicion Macho 40 x 1 1/4 | 0.3963 | 0.04 | 9.9074 | 1.25 | 32 | 0 | 0.04 | 9.9074
Transicion Macho 50 x 1 1/2 | 0.27671 | 0.05 | 5.5343 | 1.5 | 38 | 0 | 0.05 | 5.5343
Te Normal 20 mm, flujo a 90º | 0.77139 | 0.02 | 38.5695 | 0.5 | 13 | 60 | 0.02 | 38.5695
Te Normal 20 mm, flujo a través | 0.39167 | 0.02 | 19.5835 | 0.5 | 13 | 20 | 0.02 | 19.5835
Te Normal 25 mm, flujo a 90º | 0.70672 | 0.025 | 28.2689 | 0.75 | 19 | 60 | 0.025 | 28.2689
Te Normal 25 mm, flujo a través | 0.2221 | 0.025 | 8.8841 | 3/4 | 19 | 20 | 0.025 | 8.8841
Te Normal 32 mm, flujo a 90º | 0.92814 | 0.032 | 29.0043 | 1 | 25 | 60 | 0.032 | 29.0043
Te Normal 32 mm, flujo a través | 0.23482 | 0.032 | 7.3382 | 1 | 25 | 20 | 0.032 | 7.3382
Te Normal 40 mm, flujo a 90º | 0.90215 | 0.04 | 22.5537 | 1.25 | 32 | 60 | 0.04 | 22.5537
Te Normal 40 mm, flujo a través | 0.23672 | 0.04 | 5.918 | 1.25 | 32 | 20 | 0.04 | 5.918
Te Normal 50 mm, flujo a 90º | 1.2616 | 0.05 | 25.232 | 1.5 | 38 | 60 | 0.05 | 25.232
Te Normal 50 mm, flujo a través | 0.2699 | 0.05 | 5.398 | 1.5 | 38 | 20 | 0.05 | 5.398
Te Reducción Central 25 x 20, flujo a 90º | 0.75456 | 0.025 | 30.1823 | 0.5 | 13 | 60 | 0.025 | 30.1823
Te Reducción Central 25 x 20, flujo a través | 0.35199 | 0.025 | 14.0795 | 0.75 | 19 | 20 | 0.025 | 14.0795
Te Reducción Central 32 x 20, flujo a 90º | 0.84489 | 0.032 | 26.403 | 0.5 | 13 | 60 | 0.032 | 26.403
Te Reducción Central 32 x 20, flujo a través | 0.61835 | 0.032 | 19.3235 | 1 | 25 | 20 | 0.032 | 19.3235
Te Reducción Central 32 x 25, flujo a 90º | 0.81893 | 0.032 | 25.5917 | 0.75 | 19 | 60 | 0.032 | 25.5917
Te Reducción Central 32 x 25, flujo a través | 0.61835 | 0.032 | 19.3235 | 1 | 25 | 20 | 0.032 | 19.3235
Te Reducción Central 40 x 25, flujo a 90º | 0.8372 | 0.04 | 20.93 | 0.75 | 19 | 60 | 0.04 | 20.93
Te Reducción Central 40 x 25, flujo a través | 0.70751 | 0.04 | 17.6877 | 1.25 | 32 | 20 | 0.04 | 17.6877
Te Reducción Central 40 x 32, flujo a 90º | 0.9901 | 0.04 | 24.7524 | 1 | 25 | 60 | 0.04 | 24.7524
Te Reducción Central 40 x 32, flujo a través | 0.37135 | 0.04 | 9.2839 | 1.25 | 32 | 20 | 0.04 | 9.2839
Te Reducción Central 50 x 32, flujo a 90ª | 0.77436 | 0.05 | 15.4872 | 1 | 25 | 60 | 0.05 | 15.4872
Te Reducción Central 50 x 32, flujo a través | 0.2838 | 0.05 | 5.676 | 1.5 | 38 | 20 | 0.05 | 5.676
Te Reducción Central 50 x 40, flujo a 90ª | 1.0041 | 0.05 | 20.0824 | 1.25 | 32 | 60 | 0.05 | 20.0824
Te Reducción Central 50 x 40, flujo a través | 0.27671 | 0.05 | 5.5343 | 1.5 | 38 | 20 | 0.05 | 5.5343
Llave Esferica 20 mm | 0.67835 | 0.02 | 33.9177 | 0.5 | 13 | 100 | 0.02 | 33.9177
Llave Esferica 25 mm | 0.22694 | 0.025 | 9.0775 | 0.75 | 19 | 100 | 0.025 | 9.0775